## Лист1
Таблица 5
Характеристика действующих линий электропередачи по состоянию на 01.01.2019 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ЛЭП | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ | Провод |  |  |  | Опоры |  | Наличие грозозащитного троcа | Потери на корону*, кВт/км | Техническое состояние по оценке энергосистемы
|  |  |  | длина по трассе, км | марка | кол-во в одной фазе | количество цепей | Материал | Тип
1 | ВЛ 500 кВ ТЭС – Н-А | 2008 | 500 | 0.742 | АС-500/64 | 3 | 1 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 82.72 | Рабочее
|  | 1963 |  | 170.86 | АСО-500
|  | 1988 |  | 22.7
2 | ВЛ 500 кВ К – Н-А | 2008 | 500 | 0.721 | АС-400/51 | 3 | 1 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 108 | Рабочее
|  | 1969 |  | 76.69 | АСО-500
|  |  |  | 44.5 | АСО-400
|  | 1988 |  | 73.45 | АС-300/39
3 | ВЛ 500 кВ К– У | 1962 | 500 | 79.1 | АСО-400 | 3 | 1 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 108 | Рабочее
|  | 1969 |  | 26.9 | АСО-500
|  | 1988 |  | 133.46 | АСО-330/39
5 | ВЛ 500 кВ Я – Н-А | 2008 | 500 | 1.26 | АС-400/51 | 3 | 1 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 103.4 | Рабочее
|  | 1971 |  | 119.17 | АСО-400
|  | 1981 |  | 10.4 | АС-400/51
7 | ВЛ 500 кВ Нк - В | 1986 | 500 | 94 | АС-330/43 | 3 | 1 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 125.33 | Рабочее
14 | ВЛ 220 кВ Н-А – И - Г | 1962 | 220 | 47.7 | АСО-500 | 1 | 2 | металл., ж/б | Анк., промеж. | В наличии | 14.3 | Рабочее
[8 empty] | 138 | 137
15 | ВЛ 220 кВ Л - Зи - Кл - Н-А | 1959 | 220 | 81.6 | АСО-480 | 1 | 2 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 15.3 | Рабочее
|  |  |  | 29.08 | АСО-500
|  | 2008 |  | 0.31
|  |  |  | 0.671 |  | 1 | 1
16 | ВЛ 220 кВ 2 | 1975 | 220 | 0.7 | АСО-500 | 1 | 2 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 14.3 | Рабочее
17 | ВЛ 220 кВ 3 | 1975 | 220 | 11.5 | АСО-500 | 1 | 2 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 14.3 | Рабочее
18 | ВЛ 220 кВ 4 | 1960 | 220 | 114.2 | АСО-500 | 1 | 2 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 14.3 | Рабочее
19 | ВЛ 220 кВ 5 | 1979 | 220 | 16 | АСО-500 | 1 | 2 | металл. | Анк., промеж. | В наличии | 14.3 | Рабочее