## Таблица 2.2
Таблица 2.2
Характеристика оборудования подстанций по состоянию на 01.01.2019 г.
№ п/п | Наименование и подстанционный номер | Год ввода, год реконструкции ПС | Трансформаторы | [20 empty] | Коммутационная аппаратура: выключатели, отделители, короткозамыкатели |  |  |  | Токоограничивающие реакторы
|  |  | Год изготовления трансформаторов | Год установки трансформаторов | Тип, мощность, кВА | Техническое состояние трансформатора | Номинальное напряжение, кВ |  |  | Номинальный ток, А |  |  | Uк, % |  |  | Ркз, кВт |  |  | Рхх, кВт | Iхх, % | кол-во ступеней регулирования в "+" | Шаг регулирования,% | кол-во ступеней регулирования в "-"
[7 empty] | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | В-С | В-Н | С-Н | В-С | В-Н | С-Н | [5 empty] | Тип, год установки, кол-во, диспетчерское наименование | Количество | Uном/Iном | Iоткл | Тип реактора | Iном., А | Хр, Ом | Uном., кВ | Мощность, МВА
1 | ПС 110 кВ ПС-1 ,Т-1-20 | 1956 | 1981 | 1981 | ТРДЦН-63000/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 | 331.1 |  | 5780.4 |  | 10.5 |  |  | 245 |  | 59 | 0.65 |  | 16 |  | МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33 | 5 | 110/600 | 18.4 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
2 | ПС 110 кВ ПС-1 ,Т-3-80 | 1956 | 1960 | 1960 | ТДТНГ-31500/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 165.6 | 520.2 | 3034.7 | 10.5 | 17 | 6 |  | 190 |  | 42 | 1 |  | 16 |  | МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 1 | 110/1000 | 20 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
3 | ПС 110 кВ ПС-1 ,Т-1-4,0 | 1956 | 1960 | 1960 | ТДТН-63000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 331.1 | 1040.5 | 5780.5 | 10.5 | 17 | 6.5 |  | 290 |  | 70 | 0.85 |  | 16 |  | С-35М-630-10 с ШПЭ-12 | 2 | 35/630 | 10 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 Ф A | 3000 | 0.12 | 6
4 | [23 empty] | МКП-35-1000-25 с ШПЭ-2 | 1 | 35/1000 | 25 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 Ф В | 3000 | 0.12 | 6
5 | [23 empty] | МКП-35-1000-16,5 с ШПЭ-2 | 5 | 35/1000 | 16.5 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
6 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ППМ-10 | 8 | 10/600 | 20 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
7 | [23 empty] | ВВТЭ-10-20/1000 | 5 | 10/1000 | 20 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
8 | [23 empty] | ВМГ-133-1000-350 с ППМ-10 | 3 | 10/1000 | 30 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
9 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | 12 | 10/600 | 20 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
10 | [23 empty] | ВМПЭ-10-3150-31,5 | 1 | 10/3150 | 31.5 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
11 | [23 empty] | ВМГ-133-1000-20 с ПС-10 | 10 | 10/1000 | 20 | Реактор РБА 400-4 | 400 | 0.44 | 6
12 | [23 empty] | МГГ-229-4000 с ПС-30 | 1 | 10/4000 | 45 | Реактор РБА 400-4 | 400 | 0.44 | 6
13 | [23 empty] | ВМП-10-1000-20 с ПЭ-11 | 1 | 10/1000 | 20 | Реактор РБА 400-4 | 400 | 0.44 | 6
14 | [23 empty] | МГ-10-5000-45 | 5 | 10/5000 | 45 | Реактор РТСТ-6-1000-0,22 | 1000 | 0.22 | 6
15 | [23 empty] | ВГБЭ-35-12,5/630 | 1 | 35/630 | 12.5 | Реактор РТСТ-6-1000-0,22 | 1000 | 0.22 | 6
16 | ПС 110 кВ ПС-2 ,Т-2-25 | 1983 | 1978 | 1978 | ТРДН(С)-25000/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 | 131.4 |  | 2293.8 |  | 10.5 |  |  | 120 |  | 25 | 0.75 |  | 16 |  | ОД-110М/630 | 2 | 110/630 |  | Реактор РТСТ-6-630-0,4 | 630 | 0.4 | 6
17 | ПС 110 кВ ПС-2 ,Т-2-25 | 1983 | 1983 | 1983 | ТРДН(С)-25000/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 | 131.4 |  | 2293.8 |  | 10.5 |  |  | 120 |  | 25 | 0.75 |  | 16 |  | КЗ-110М | 2 | 110/1000 |  | Реактор РТСТ-6-630-0,4 | 630 | 0.4 | 6
18 | [23 empty] | ВМПЭ-10-630-20 | 21 | 10/630 | 20 | Реактор РТСТ-6-1000-0,22 | 1000 | 0.22 | 6
19 | [23 empty] | ВМПЭ-10-3200-31,5 | 4 | 10/3200 | 31.5 | Реактор РТСТ-6-1000-0,22 | 1000 | 0.22 | 6
20 | [23 empty] | ВМПЭ-10-3000-31,5 | 2 | 10/3000 | 31.5 | Реактор РТСТ-6-1000-0,22 | 1000 | 0.22 | 6
21 | [23 empty] | ОДО-110М/630 | 1 | 110/630 |  | Реактор РТСТ-6-1000-0,22 | 1000 | 0.22 | 6
22 | [23 empty] | ОДВ-110М/630 | 1 | 110/630 |  | Реактор РБГ 10-2500-0,20 | 2500 | 0.2 | 10
23 | ПС 110 кВ ПС-3 ,Т-2-40 | 1934 | 1983 | 1983 | ТДТН-40000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 210.2 | 660.6 | 3670 | 10.5 | 17 | 6 |  | 220 |  | 50 | 0.9 |  | 16 |  | ВЭБ-110-40/2500 | 10 | 110/2500 | 40 | Реактор РБГ 10-2500-0,20 | 2500 | 0.2 | 10
24 | ПС 110 кВ ПС-3 ,Т-2-6,3 | 1934 | 1985 | 1985 | ТДТН-40000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 210.2 | 660.6 | 3670 | 10.5 | 17 | 6 |  | 220 |  | 50 | 0.9 |  | 16 |  | ВГБЭ-35-12,5/630 | 9 | 35/630 | 12.5 | Реактор РБА 6-1500-10 | 1500 | 0.44 | 6
25 | [23 empty] | BB/TEL-10-20/1000 | 21 | 10/1000 | 20 | Реактор РБА 6-1500-10 | 1500 | 0.44 | 6
26 | [23 empty] | 3AH5 135 | 3 | 12/2500 | 31.5 | Реактор РБСДГ 10-2Х2500-0,2 | 2500 | 0.2 | 10
27 | ПС 110 кВ ПС-4 ,Т-2-40 | 1975 | 1975 | 1975 | ТДТН-40000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 210.2 | 660.6 | 3670 | 10.5 | 17 | 6 |  | 220 |  | 50 | 0.9 |  | 16 |  | ВЭБ-110 II-40/2500 | 1 | 110/2500 | 40 | Реактор РБСДГ 10-2Х2500-0,2 | 2500 | 0.2 | 10
28 | ПС 110 кВ ПС-4 ,Т-1-6,3 | 1975 | 1979 | 1979 | ТДТН-40000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 210.2 | 660.6 | 3670 | 10.5 | 17 | 6 |  | 220 |  | 50 | 0.9 |  | 16 |  | МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 | 2 | 110/630 | 20 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
29 | [23 empty] | 3АН5 125-2 | 1 | 10,50/1250 | 31.5 | Реактор РБА 6-2000-А | 2000 | 0.44 | 6
30 | [23 empty] | С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 5 | 35/630 | 10 | Реактор РБГ 10-2500-0,20 | 2500 | 0.2 | 10
31 | [23 empty] | BB/TEL-10-12,5/630 | 3 | 35/630 | 12.5 | Реактор РБГ 10-2500-0,20 | 2500 | 0.2 | 10
32 | [23 empty] | ВМП-10П-630-20 | 1 | 10/630 | 20 | Реактор РБГ 10-2500-0,20 | 2500 | 0.2 | 10
33 | [23 empty] | ВМПЭ-10-630-31,5 | 10 | 10/630 | 31.5 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
34 | [23 empty] | ВМПЭ-10-2500-31,5 | 2 | 10/2500 | 31.5 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
35 | [23 empty] | LW 24-40.5/72,5 | 1 | 35/2000 | 31.5 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
36 | ПС 110 кВПС-5 ,Т-2-63 | 1957 | 1968 | 1968 | ТДТН-63000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 331.1 | 1040.5 | 5780.5 | 10.5 | 17 | 6.5 |  | 290 |  | 70 | 0.85 |  | 16 |  | У-110-2000-50У1с ШПЭ-46 | 6 | 110/2000 | 50 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
37 | ПС 110 кВПС-5 ,Т-1-16 | 1957 | 1969 | 1969 | ТДТН-63000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 331.1 | 1040.5 | 5780.5 | 10.5 | 17 | 6.5 |  | 290 |  | 70 | 0.85 |  | 16 |  | МКП-35-1000-25 с ШПЭ-31 | 13 | 35/1000 | 25 | Реактор РБГ 10-2500-0,14 фА | 2500 | 0.14 | 10
38 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | 10 | 10/600 | 20 | Реактор РБГ 10-2500-0,14 фВ | 2500 | 0.14 | 10
39 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | 2 | 10/600 | 20 | Реактор РБГ 10-2500-0,14 фС | 2500 | 0.14 | 10
40 | [23 empty] | МГГ-229-4000 с ПС-30 | 2 | 10/4000 | 45 | Реактор РБГ 10-2500-0,14 фА | 2500 | 0.14 | 10
41 | [23 empty] | МКП-35-1500-20 | 2 | 35/1500 | 20 | Реактор РБГ 10-2500-0,14 фВ | 2500 | 0.14 | 10
42 | [23 empty] | У-110-2000-40 с ШПЭ-44 | 1 | 110/2000 | 40 | Реактор РБГ 10-2500-0,14 фС | 2500 | 0.14 | 10
43 | ПС 110 кВ ПС-56 ,Т-1-10 | 1953 | 1991 | 1991 | ТДН-10000/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 | 52.5 |  | 875.9 |  | 7.5 |  |  | 60 |  | 14 | 0.9 |  | 16 |  | ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2 | 110/1250 | 25 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
44 | ПС 110 кВ ПС-56 ,Т-1-40 | 1953 | 1967 | 1967 | ТМ-6300/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 |  |  |  |  | 10.2 |  |  | 54.7 |  | 14.8 | 1.3 |  |  |  | ВВТЭ-10-20/1000 | 5 | 10/1000 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
45 | [23 empty] | ВВТЭ-М-10-12,5/630 | 3 | 10/630 | 12.5 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
46 | [23 empty] | ВМГ-133-1000-350 с ППМ-10 | 1 | 10/1000 | 30 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
47 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | 2 | 10/600 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
48 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПП-67 | 1 | 10/600 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
49 | ПС 110 кВ Черновская ,Т-1-10 | 1934 | 1971 | 1972 | ТДТН-40000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 210.2 | 660.6 | 3670 | 10.5 | 17 | 6 |  | 220 |  | 50 | 0.9 |  | 16 |  | МКП-35-1000-16,5 с ШПЭ-2 | 12 | 35/1000 | 16.5 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
50 | ПС 110 кВ Черновская ,Т-1-6,3 | 1934 | 2013 | 2015 | ТДЦТН-80000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 420.4 | 1321.3 | 7340 | 10.5 | 17 | 6.5 |  | 390 |  | 82 | 0.6 |  | 16 |  | МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33 | 1 | 110/600 | 18.4 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
51 | ПС 110 кВ Черновская ,Т-1-10 | 1934 | 2015 | 2017 | ТДЦТН-80000/110/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 | 35 | 6 | 420.4 | 1321.3 | 7340 | 10.5 | 17 | 6.5 |  | 390 |  | 82 | 0.6 |  | 16 |  | МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33 | 2 | 110/1000 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
52 | [23 empty] | ВМП-10-600-20 с ПЭ-11 | 5 | 10/600 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
53 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | 7 | 10/600 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
54 | [23 empty] | ВМПЭ-10-3000-31,5 | 3 | 10/3000 | 31.5 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
55 | [23 empty] | ВЭБ-110 II-40/2500 | 8 | 110/2500 | 40 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
56 | ПС 110 кВ ПС-7-2 ,Т-2-2,5 | 1986 | 1986 | 1986 | ТМН-2500/110/10 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 10 | 13.14 |  | 131.4 |  | 10.5 |  |  | 22 |  | 5.5 | 1.5 |  | 15 |  | ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2 | 110/1250 | 25 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
57 | ПС 110 кВ ПС-7-2 ,Т-1-25 | 1986 | 1986 | 1986 | ТМН-2500/110/10 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 10 | 13.14 |  | 131.4 |  | 10.5 |  |  | 22 |  | 5.5 | 1.5 |  | 15 |  | ВКЭ-10-20/630 | 4 | 10/630 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф C | 3000 | 0.12 | 6
58 | [23 empty] | ВКЭ-М-10-630/20 | 5 | 10/630 | 20 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
59 | [23 empty] | ВГТ-110 II-40/3150 ХЛ1 | 1 | 110/3150 | 40 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф В | 3000 | 0.12 | 6
60 | ПС 110 кВ ПС-8 ,Т-2-40 | 2008 | 2007 | 2007 | ТРДН-40000/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 | 210.2 |  | 3670 |  | 10.5 |  |  | 160 |  | 42 | 0.7 |  | 16 |  | ВЭБ-110-40/2500 | 2 | 110/2500 | 40 | Реактор РБАС-6-2х3000-0,12 ф А | 3000 | 0.12 | 6
61 | ПС 110 кВ ПС-8 ,Т-1-16 | 2008 | 2007 | 2007 | ТРДН-40000/110/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 6 | 210.2 |  | 3670 |  | 10.5 |  |  | 160 |  | 42 | 0.7 |  | 16 |  | ВВУ-СЭЩ Э(П)З-10-20/1000 | 24 | 10/1000 | 20 | Реактор РБНГ 10-2500-0,35 фА | 2500 | 0.35 | 10
62 | [23 empty] | ВВУ-СЭЩ Э(П)З-10-20/1600 | 2 | 10/1600 | 20 | Реактор РБНГ 10-2500-0,35 фВ | 2500 | 0.35 | 10
63 | [23 empty] | ВВЭ-10-31,5/2500 | 4 | 10/2500 | 31.5 | Реактор РБНГ 10-2500-0,35 фС | 2500 | 0.35 | 10
64 | ПС 110 кВ ПС-9 ,Т-2-25 | 1990 | 1990 | 1990 | ТРДН(С)-25000/110/10 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 10 | 131.4 |  | 1445.1 |  | 10.5 |  |  | 120 |  | 25 | 0.75 |  | 16 |  | ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 | 2 | 110/1250 | 25 | Реактор РБНГ 10-2500-0,35 фА | 2500 | 0.35 | 10
65 | ПС 110 кВ ПС-9 ,Т-1-25 | 1990 | 1990 | 1990 | ТРДН(С)-25000/110/10 | допустимо в соответствии с ГОСТ | 110 |  | 10 | 131.4 |  | 1445.1 |  | 10.5 |  |  | 120 |  | 25 | 0.75 |  | 16 |  | ВКЭ-10-20/1000 | 16 | 10/1000 | 20 | Реактор РБНГ 10-2500-0,35 фВ | 2500 | 0.35 | 10
66 | [23 empty] | BB/TEL-10-20/1000 | 2 | 10/1000 | 20 | Реактор РБНГ 10-2500-0,35 фС | 2500 | 0.35 | 10
696 | ПС 35 кВ Гор-10 ,Т-1-6,3 | 1960 | 1988 | 1989 | ТМ-10000/35 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 165.2 |  | 550.5 |  | 7.5 |  |  | 58.6 |  | 10.2 | 0.7 |  | 2.5 |  | С-35М-630-10 с ШПЭ-12 | 3 | 35/630 | 10
697 | ПС 35 кВ Гор-10 ,Т-1-31,5 | 1960 | 2010 | 2012 | ТМ-6300/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 104.1 |  | 578.1 |  | 7.5 |  |  | 46.5 |  | 9.25 | 0.9 |  |  |  | ВБЭс-10-20/630 | 1 | 10/630 | 20
698 | [23 empty] | ВВТЭ-М-10-20/630 | 6 | 10/630 | 20
699 | [23 empty] | ВМГ-133-1000-20 с ПС-10 | 2 | 10/1000 | 20
700 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | 1 | 10/600 | 20
701 | [23 empty] | BB/TEL-10-20/630 | 3 | 10/630 | 20
702 | ПС 35 кВ Гор-11 ,Т-2-6,3 | 1978 | 1975 | 1978 | ТМ-6300/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 104.1 |  | 578.1 |  | 7.5 |  |  | 46.5 |  | 9.25 | 0.9 |  |  |  | С-35М-630-10 с ШПЭ-12 | 2 | 35/630 | 10
703 | ПС 35 кВ Гор-11 ,Т-3-31,5 | 1978 | 1972 | 1978 | ТМ-6300/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 104.1 |  | 578.1 |  | 7.5 |  |  | 46.5 |  | 9.25 | 0.9 |  |  |  | ВМП-10-630-20 с ПЭ-11 | 3 | 10/630 | 20
704 | [23 empty] | ВМП-10-600-20 с ПЭ-11 | 1 | 10/600 | 20
705 | [23 empty] | ВМП-10-1000-20 с ПЭ-11 | 3 | 10/1000 | 20
706 | [23 empty] | BB/TEL-10-20/1000 | 1 | 10/1000 | 20
707 | [23 empty] | ВР0-10-12,5/630 | 3 | 10/630 | 12.5
708 | ПС 35 кВ Электрическая 1/2 ,Т-2-25 | 1967 | 1991 | 1992 | ТРДН(С)-25000/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 412.9 |  | 2293.8 |  | 9.5 |  |  | 115 |  | 25 | 0.5 |  | 12 |  | С-35М-630-10 с ШПЭ-12 | 2 | 35/630 | 10
709 | ПС 35 кВ Электрическая 1/2 ,Т-2-10 | 1967 | 1991 | 1993 | ТРДН(С)-25000/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 412.9 |  | 2293.8 |  | 9.5 |  |  | 115 |  | 25 | 0.5 |  | 12 |  | BB/TEL-10-20/1000 | 5 | 10/1000 | 20
710 | [23 empty] | BB/TEL-10-20/1600 | 9 | 10/1600 | 20
711 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПЭ-11 | 1 | 10/600 | 20
712 | [23 empty] | ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | 8 | 10/600 | 20
713 | [23 empty] | ВМПЭ-10-630-20 | 1 | 10/630 | 20
714 | [23 empty] | МГГ-10-2000-29 с ПЭ-2 | 1 | 10/2000 | 43.5
715 | [23 empty] | МГГ-10-3200-45 | 2 | 35/3200 | 45
716 | ПС 35 кВ Электрическая 3/4 ,Т-1-7,5 | 1954 | 1958 | 1959 | ТД-10000/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 151.1 |  | 917.5 |  | 7.5 |  |  | 65 |  | 14.5 | 0.8 |  |  |  | С-35М-630-10 с ШПЭ-12 | 2 | 35/630 | 10
717 | ПС 35 кВ Электрическая 3/4 ,Т-3-63 | 1954 | 2000 | 2000 | ТД-10000/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 151.1 |  | 550.5 |  | 7.5 |  |  | 65 |  | 14.5 | 0.8 |  |  |  | ВМГ-133-600-20 с ПС-10 | 15 | 10/600 | 20
718 | [23 empty] | ВР1-10-20/630 | 8 | 10/630 | 20
719 | ПС 35 кВ Заводская ,Т-2-2,5 | 1979 | 1979 | 1979 | ТМ-2500/35/10 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 10 | 41.3 |  | 137.6 |  | 6.5 |  |  | 26 |  | 5.1 | 1.1 |  |  |  | ВТ-35-630-12,5 с ПП-67 | 1 | 35/630 | 12.5
720 | ПС 35 кВ Заводская ,Т-1-4,0 | 1979 | 1979 | 1979 | ТМН-2500/35/10 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 10 | 41.29 |  | 229.38 |  | 6.5 |  |  | 26 |  | 5.1 | 1.1 |  | 12 |  | С-35-630-10 с ПП-67 | 1 | 35/630 | 10
721 | [23 empty] | ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 1 | 10/630 | 20
722 | [23 empty] | BB/TEL-10-12,5/1000 | 9 | 10/1000 | 12.5
723 | ПС 35 кВ водозабор ,Т-2-4,0 | 2003 | 2003 | 2003 | ТМ-4000/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 66.06 |  | 367 |  | 7.5 |  |  | 33.5 |  | 6.7 | 1 |  |  |  | ВГБЭ-35-12,5/630 | 3 | 35/630 | 12.5
724 | ПС 35 кВ водозабор ,Т-2-4,0 | 2003 | 2003 | 2003 | ТМ-4000/35/6 | допустимо в соответствии с ГОСТ |  | 35 | 6 | 66.06 |  | 367 |  | 7.5 |  |  | 33.5 |  | 6.7 | 1 |  | 0

## Таблица 4
Таблица 4
Характеристика действующих линий электропередачи по состоянию на 01.01.2019 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ЛЭП | Год ввода в эксплуатацию | Напряжение, кВ | Провод |  |  |  |  | Опоры |  | Наличие грозозащитного троcа | Техническое состояние
|  |  |  | длина по трассе, км | длина в одноцепном исчислении, км | марка | кол-во в одной фазе | количество цепей | Материал | Тип
1 | ВЛ 35 кВ А-10 | 1955 | 35 | 0 | 10.443 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
2 | ВЛ 35 кВ А-12 {зона ОДС СЭС} | 1954 | 35 | 19.852 | 19.949 | Провод АС 120/19 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
3 | ВЛ 35 кВ А-22 | 1954 | 35 | 0.304 | 19.975 | Провод АС 120/19 | 1 | 1 | Металл | АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ | Есть | Удовлетворительное
4 | ВЛ 35 КВ А-33 | 1978 | 35 | 5.692 | 5.712 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
5 | ВЛ 35 КВ А-34 {ЗОНА ОДС СЭС} | 1955 | 35 | 0.072 | 5.714 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Металл | АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ | Есть | Удовлетворительное
6 | ВЛ 35 КВ А-9 | 1955 | 35 | 10.447 | 10.447 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
7 | ВЛ 35 А-35 | 1987 | 35 | 32.598 | 32.598 | Провод АС 70/11 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
8 | ВЛ 35 У-78 | 1987 | 35 | 16.092 | 19.076 | Провод АС 70/11 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
9 | ВЛ 35 КВ Ф-1 | 1961 | 35 | 4.906 | 4.906 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
10 | ВЛ 35 КВ Ф-2 | 1961 | 35 | 0 | 4.905 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
11 | ВЛ 35 КВ И-1 | 1997 | 35 | 4.943 | 4.943 | Провод АС 70/11 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
12 | ВЛ 35 КВ И-1СК | 2003 | 35 | 44.437 | 44.513 | Провод АС 35/6,2 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
13 | Я-ДО ОП №74_И-3 ЗАПАР И-4 | 1988 | 35 | 0 | 12.307 | Провод АС 70/11 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
14 | ВЛ 35 КВ И-4 | 1988 | 35 | 58.544 | 58.544 | Провод АС 70/11 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
15 | ВЛ 35 НИК-5 | 1986 | 35 | 21.464 | 21.614 | Провод АС 70/11 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Удовлетворительное
249 | ВЛ 110 А-НА-1 | 1959 | 110 | 9.778 | 9.778 | Провод АСО-500 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
250 | ВЛ 110 КВ АН- Ч | 1986 | 110 | 0.864 | 6.059 | Провод АС 300/32 | 1 | 1 | Металл | АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ | Есть | Хорошее
251 | ВЛ 110 Н-А- АН НПС-2 | 1973 | 110 | 0 | 11.144 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
252 | ВЛ 110 Н-АН - Я | 1959 | 110 | 0.912 | 21.667 | Провод АС 300/39 | 1 | 1 | Металл | АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ | Есть | Хорошее
253 | ВЛ 110 Ю-ЯШ 1 | 1959 | 110 | 45.492 | 45.492 | Провод АС 300/39 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
254 | ВЛ 110 КВ ЯШ - Т | 1959 | 110 | 30.958 | 30.958 | Провод АС 300/39 | 1 | 1 | Металл | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
255 | ВЛ 110 К-Б | 1970 | 110 | 5.683 | 17.507 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Очень хорошее
256 | ВЛ 110 КВ З-БОЛ | 1992 | 110 | 26.314 | 26.754 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
257 | ВЛ 110 ЗАИС-ГРЭС | 1974 | 110 | 24.32 | 24.32 | Провод АСО-240 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
258 | ВЛ 110 ЗАИС-МИР-3 | 1991 | 110 | 0 | 4.593 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Железобетон | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | Есть | Хорошее
259 | ВЛ 110 ЗАИС-ОР-2 | 1984 | 110 | 3.0255 | 14.9045 | Провод АС 150/24 | 1 | 1 | Металл | АНКЕРНАЯ УГЛОВАЯ | Есть | Хорошее