## Лист1
Характеристика силовых трансформаторов 110 кВ
№ п.п. | Наименование РЭС | Наименование подстанции | Тип подстанции (220/110/10 и др.) | № тр-ра | Тип трансфор-матора | Завод-изготовитель | Заводской номер | Номинальная мощность, МВА |  |  |  | Загрузка (зимний максимум), % | Номинальное напряжение с пределами регулирования |  |  | Год изготовления | Год включения | % износа* | Дата последнего ремонта | Состояние тр-ра (хор., удов.,в зоне риска) | Холостой ход |  | Напряжение к.з.,% |  |  | Потери, кВт, % |  |  | Номинальный ток, А |  |  | Ток общей обмотки в нейтрали, А | Активное сопротивление обмотки, Ом |  |  | Реактивное сопротивление обмотки, Ом |  |  | Номинальный коэффициент трансформации |  |  | кол-во ступеней регулирования в "+" | Шаг регулирования в "+" | кол-во ступеней регулирования в "-" | Шаг регулирования в "-" | Вес выемной части, т | Вес масла, т | Полный вес, т | схема соедин. | Тип РПН
[8 empty] | полная | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН | [5 empty] | Р,кВт | % | ВН | ВС | СН | ВН | ВС | СН | ВН | СН | НН |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Сети 1
3 | ВРЭС | 1 | 110/10 | 3 | ТДТН | ЗТР | 159035 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25% | 115 | 11 | 11 | 2008 | 2010 | 32 | ­ | хор. | 28.5 | 0,2 | 17,8 | 10.7 | 5.94 | 201.3 | 194 | 184,6 | 200.8 | 2099,5 | 2099,5 |  | 0.87078 | 0.73275 | 0.79309 | 37.2945 | -1.9176 | 21.5568 | 10.4545 | 10.4545 | 1 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 |  |  | 62 | Y0/∆/∆-11-11 | РНТА-35/400М
4 | ВРЭС | 2 | 110/10/6 | 1 | ТДТН | Тольят. | 24195 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50% | 115 | 11 | 6.6 | 2009 | 2010 | 32 | ­ | хор. | 33.6 | 0.32 | 18.39 | 10.2 | 7.03 | 199.41 | 186.71 | 180.69 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0.849 | 0.69427 | 0.79924 | 35.6414 | -1.9176 | 25.1606 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 |  | 21.99 |  | Y0/∆/∆-11-11 | RS9.3
5 | ВРЭС | 2 | 110/10/6 | 2 | ТДТН | Тольят. | 24194 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50% | 115 | 11 | 6.6 | 2009 | 2010 | 32 | ­ | хор. | 33.3 | 0.31 | 18.39 | 10.33 | 6.77 | 199.84 | 184.68 | 178.04 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0.85334 | 0.67315 | 0.79846 | 36.2861 | -2.1325 | 24.5158 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 |  | 21.99 | 71 | Y0/∆/∆-11-11 | RS9.3
6 | ВРЭС | 3 | 110/35/6 | 1 | ТДТНГУ | МТЗ | 847619 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 70% | 115 | 38.5 | 6.6 | 1964 | 1965 | 100 | ­ | удов. | 123 | 2.5 | 17.2 | 10 | 6.55 | 245.5 | 205.4 | 164.3 | 203.4 | 608 | 3543 |  | 1.1554 | 0.5007 | 0.82402 | 33.7156 | -1.0613 | 22.4498 | 2.987 | 17.4242 | 5.8333 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 55.45 | 33.4 | 117.6 | Y0/Y0/∆-12-11 | РТН-13А
7 | ВРЭС | 3 | 110/35/6 | 2 | ТДТН | Тольят. | 12885 | 25 | 25 | 25 | 25 | 114% | 115 | 11 | 6.6 | 1982 | 2011 | 100 | ­ | удов. | 36 | 0.56 | 16 | 10.74 | 6.66 | 153.18 | 135.59 | 115,74 | 125.5 | 1312 | 2188 | 1.8307 | 1.83 | 1.0384 | 1.4106 | 53.1116 | 3.703 | 31.5284 | 10.45 | 17.42 | 1.67 | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 36.7 | 19.4 | 69.1 | Y0/∆/∆-11-11 | РС-4
8 | ВРЭС | 4 | 110/6 | 1 | ТРДН | Тольят. | 4070 | 40 | 40 | 20 | 20 | 54% | 115 | 6.3 | 6.3 | 1971 | 1971 | 100 | ­ | удов. | 41.4 | 0.36 | 9.6 | дан.нет | дан.нет | 164.71 |  |  | 200.8 | 1830 | 1830 |  | 0.68072 | 1.3614 | 1.3614 | - | - | - | 18.254 | 18.254 | 1 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 44.878 | 30.7 | 94.7 | Y0/∆/∆-11-11 | РС-3
9 | ВРЭС | 4 | 110/6 | 2 | ТРДН | Тольят. | 4653 | 40 | 40 | 20 | 20 | 54% | 115 | 6.3 | 6.3 | 1972 | 1972 | 100 | ­ | удов. | 47 | 0.44 | 10.65 | 18.44 | 18.44 | 163.94 |  |  | 200.8 | 1830 | 1830 |  | 0.67753 | 1.3551 | 1.3551 | 7.5713 | 55.28 | 55.28 | 18.254 | 18.254 | 1 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 44.9 | 30.7 | 94.7 | Y0/∆/∆-11-11 | РС-3
10 | ВРЭС | 5 | 110/6 | 1 | ТДН | Тольят. | 4602 | 16 | 16 | - | 16 | 36% | 115 | - | 6.6 | 1972 | 1972 | 100 | ­ | удов. | 21.82 | 0.42 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.92; Потери, кВт, % ВН: 87.06; Номинальный ток, А ВН: 80.3; Номинальный ток, А НН: 1400 |  | 4.4975 |  |  | 90.2606 |  |  |  | 17.4242 |  | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 23.74 | 16.9 | 52.18 | Y0/∆-11 | РНТ-13А
11 | ВРЭС | 5 | 110/6 | 2 | ТДН | ЗТЗ | 76565 | 10 | 10 | - | 10 | 55% | 110 | - | 6.6 | 1969 | 1970 | 100 | ­ | удов. | 16.5 | 0.9 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.7; Потери, кВт, % ВН: 80.5; Номинальный ток, А ВН: 52.5; Номинальный ток, А НН: 875 |  | 9.7405 |  |  | 129.47 |  |  |  | 16.6667 |  | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 15.3 | 12.9 | 39.2 | Y0/∆-11 | М-34
12 | ВРЭС | 6 | 110/10/6 | 1 | ТРДН | УЭТМ | 44842 | 40 | 40 | 20 | 20 | 53% | 115 | 11 | 6.6 | 2005 | 2005 | 52 | ­ | хор. | 32.52 | 0.263 | 10.2 | 18.96 | 18.35 | 174.99 |  |  | 201 | 1050 | 1750 |  | 0.7232 | 1.4464 | 1.4464 | 5.4553 | 56.54 | 56.54 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 35.7 | 19.15 | 67.1 | Y0/∆/∆-11-11 | RS9.3
13 | ВРЭС | 6 | 110/10/6 | 2 | ТРДН | УЭТМ | 44841 | 40 | 40 | 20 | 20 | 53% | 115 | 11 | 6.6 | 2005 | 2005 | 52 | ­ | хор. | 32.04 | 0.282 | 10.24 | 19.2 | 18.54 | 175.03 |  |  | 201 | 1050 | 1750 |  | 0.72337 | 1.4467 | 1.4467 | 5.2569 | 57.2 | 57.2 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 35.7 | 19.15 | 67.1 | Y0/∆/∆-11-11 | RS9.3
14 | ВРЭС | 7 | 110/6 | 1 | ТДТН | ЗТЗ | 160965 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73% | 115 | 11 | 6.6 | 2011 | 2011 | 28 | ­ | хор. | 23.597 | 0.107 | 17.8 | 10.6 | 5.95 | 195.07 | 190.96 | 177.91 | 200.8 | 2099.5 | 3499.1 |  | 0.86012 | 0.71828 | 0.75225 | 37.1127 | -2.0664 | 21.7386 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 2.5 | 9 | 2.5 | 40.5 | 16.3 | 70 | Y0/∆/∆-11-11 | РНТА-35/400М
15 | ВРЭС | 7 | 110/6 | 2 | ТДТН | ЗТЗ | 160964 | 40 | 40 | 40 | 40 | 73% | 115 | 11 | 6.6 | 2011 | 2011 | 28 | ­ | хор. | 22.803 | 0.103 | 17.8 | 10.6 | 5.95 | 194.62 | 188.92 | 177.5 | 200.8 | 2099.5 | 3499.1 |  | 0.85152 | 0.71002 | 0.75713 | 37.7739 | -2.0664 | 21.7386 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 2.5 | 9 | 2.5 | 40.5 | 16.3 | 70 | Y0/∆/∆-11-11 | РНТА-35/400М
16 | ВРЭС | 8 | 110/10 | 1 | ТРДН | Тольят. | 12925 | 40 | 40 | 20 | 20 | 104% | 115 | 10.5 | 10.5 | 1989 | 2004 | 56 | ­ | хор. | 44.25 | 0.38 | 10.26 | 18.26 | 18.12 | 168 |  |  | 200.8 | 1099.8 | 1099.8 |  | 0.69431 | 1.3886 | 1.3886 | 6.6125 | 54.62 | 54.62 | 10.9524 | 10.9524 | 1 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 37.06 | 16.22 | 65.4 | Y0/∆/∆-11-11 | РС-4
17 | ВРЭС | 8 | 110/10 | 2 | ТРДН | Тольят. | 16751 | 40 | 40 | 20 | 20 | 104% | 115 | 10.5 | 10.5 | 1986 | 1986 | 100 | ­ | удовл. | 35.25 | 0.34 | 10.22 | 19.12 | 19.26 | 171.22 |  |  | 200.8 | 1100 | 1100 |  | 0.70762 | 1.4152 | 1.4152 | 4.0171 | 59.55 | 59.55 | 10.9524 | 10.9524 | 1 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 36.7 | 17.21 | 66.2 | Y0/∆/∆-11-11 | РС-4
18 | ВРЭС | 9 | 110/10/6 | 1 | ТДТН | УЭТМ | 45881 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80% | 115 | 11 | 6.6 | 2006 | 2007 | 44 | ­ | хор. | 35.88 | 0.129 | 17.95 | 10.5 | 6.47 | 252.11 | 218.25 | 164.04 | 201 | 2099 | 3499 |  | 1.266 | 0.53801 | 0.81788 | 36.3357 | -1.6201 | 23.0115 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 42.5 | 23.2 | 83.8 | Y0/∆/∆-11-11 | RS9.3
19 | ВРЭС | 9 | 110/10/6 | 2 | ТДТН | УЭТМ | 45707 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80% | 115 | 11 | 6.6 | 2006 | 2007 | 44 | ­ | хор. | 35.88 | 0.129 | 17.95 | 10.5 | 6.47 | 252.11 | 218.25 | 164.04 | 201 | 2099 | 3499 |  | 1.266 | 0.53801 | 0.81788 | 36.3357 | -1.6201 | 23.0115 | 10.4545 | 17.4242 | 1.6667 | 9 | 1,78 | 9 | 1,78 | 42.5 | 23.2 | 83.8 | Y0/∆/∆-11-11 | RS9.3
Сети 2
1 | БРЭС | 10 | 110/35/10 | 1Т | ТМТН | п/яМ5972 | 85736 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 25 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1973 | 1973 | 100 |  | удов | 15.3 | 0.9 | 11.5 | 18 | 6.15 | 57 | 57.9 | 38.9 | 30.5 | 94.5 | 331 |  | 8.44 | 0.648 | 0.0865 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 17.5 | 17 | 45.6 | Y/Y/∆ | РС -3
2 | БРЭС | 10 | 110/35/10 | 2Т | ТМТН | п/яМ5972 | 91219 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1975 | 1975 | 100 |  | удов | 14.1 | 0.87 | 14.1 | 18.2 | 6.37 | 55.1 | 54.7 | 38.6 | 30.5 | 94.5 | 331 |  | 8.4 | 0.642 | 0.086 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 17.5 | 17 | 45.6 | Y/Y/∆ | РС -3
3 | БРЭС | 11 | 110/10 | 1Т | ТМН | А-1138 | 398 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 6 | 110 |  | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1978 | 1978 | 100 |  | удов | 6.6 | 1.21 | Напряжение к.з.,% ВС: 10.3; Потери, кВт, % ВН: 22.5; Номинальный ток, А ВН: 13.1; Номинальный ток, А НН: 124 |  | 35.82 |  | 0.28 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.5 | 8 | 1.5 | 7.09 | 10.92 | 24.8 | Y/∆ | РНТА
4 | БРЭС | 11 | 110/10 | 2Т | ТМН | А-1138 | 659 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 22 | 110 |  | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1981 | 1988 | 100 |  | удов | 6.75 | 0.88 | Напряжение к.з.,% ВС: 10.4; Потери, кВт, % ВН: 23; Номинальный ток, А ВН: 13.1; Номинальный ток, А НН: 124 |  | 35.86 |  | 0.29 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.5 | 8 | 1.5 | 7.09 | 10.92 | 24.8 | Y/∆ | РНТА
5 | БРЭС | 12 | 110/10 | 2Т | ТДН | п/яМ5111 | 99364 | 10 | 10 |  | 10 | 26 | 115±9х1,78% |  | 11 | 1977 | 1988 | 100 |  | удов | 15.8 | 0.68 | Напряжение к.з.,% ВС: 10.9; Потери, кВт, % ВН: 63.1; Номинальный ток, А ВН: 43.3; Номинальный ток, А НН: 525 |  | 6.7 |  | 0.043 |  |  |  |  | 10.45 |  | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 17.5 | 14.9 | 43.4 | Y/∆ | РС-3
6 | БРЭС | 12 | 110/10 | 1Т | ТДН | п/яМ5111 | 100524 | 10 | 10 |  | 10 | 40 | 115±9х1,78% |  | 11 | 1977 | 1978 | 100 |  | удов | 15.5 | 0.55 | Напряжение к.з.,% ВС: 10.8; Потери, кВт, % ВН: 62.3; Номинальный ток, А ВН: 43.3; Номинальный ток, А НН: 525 |  | 6.73 |  | 0.0435 |  |  |  |  | 10.45 |  | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 17.5 | 14.9 | 43.4 | Y/∆ | РС-3
7 | ЗРЭС | 13 | 110/35/10 | 1Т | ТДТН | п/я6614 | 6074 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 115±4х2,5% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1974 | 1974 | 100 |  | в зоне риска | 19 | 0.71 | 10.1 | 16.16 | 5.97 | 69.68 | 74.8 | 61.59 | 55.17 | 158 | 525 |  | 3.39 | 0.41 | 0.047 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 4,0/2,0 | 2.5 | 4,0/2,0 | 2.5 | 23.017 | 20.25 | 56.526 | Y/Y/∆ | РНТ-13
8 | ЗРЭС | 13 | 110/35/10 | 2Т | ТДТН | п/я6614 | 6531 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 115±4х2,5% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1975 | 1975 | 100 |  | в зоне риска | 18.4 | 0.62 | 10.17 | 16.3 | 5.91 | 69.56 | 74.99 | 61.39 | 55.17 | 158 | 525 |  | 3.34 | 0.4 | 0.047 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 4,0/2,0 | 2.5 | 4,0/2,0 | 2.5 | 23.017 | 20.25 | 56.526 | Y/Y/∆ | РНТ-13
9 | ЗРЭС | 14 | 110/10 | 2Т | ТМТН | п/яМ5111 | 114311 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1981 | 1984 | 100 |  | удов | 17.2 | 1.18 | 11.5 | 18.1 | 5.8 | 57.4 | 57.4 | 40 | 31.6 | 94.5 | 335 |  | 6.85 | 0.62 | 0.074 |  |  |  |  | 10.45 |  | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 13.27 | 12.8 | 34.5 | Y/Y/∆ | РС-3
10 | ЗРЭС | 14 | 110/10 | 1Т | ТМТН | п/яМ5111 | 130027 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1986 | 1988 | 88.5714 |  | удов | 12.9 | 0.98 | 10.8 | 18 | 6.3 | 52.4 | 52.2 | 38.8 | 31.6 | 94.5 | 335 |  | 9.24 | 0.6 | 0.075 |  |  |  |  | 10.45 |  | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 9,0/2,0 | 1,78/2,5 | 17.5 | 16.65 | 44.2 | Y/Y/∆ | РС-З
11 | ЗРЭС | 15 | 110/10 | 1Т | ТМН | ЧТЗ | 973 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 15 | 110 |  | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1983 | 1985 | 97.1429 |  | удов | 6.75 | 1.03 | Напряжение к.з.,% ВС: 9.8; Потери, кВт, % ВН: 22.1; Номинальный ток, А ВН: 13.1; Номинальный ток, А НН: 131.2 |  | 37.75 |  | 0.315 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.5 | 8 | 1.5 | 9.3 | 8.4 | 26.2 | Y/∆ | РНТА-35
12 | ЗРЭС | 16 | 110/10 | 1Т | ТМН | ЧТЗ | 1576 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 17 | 110 |  | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1989 | 1989 | 80 |  | удов | 5.125 | 1.25 | Напряжение к.з.,% ВС: 10.6; Потери, кВт, % ВН: 21.8; Номинальный ток, А ВН: 13.1; Номинальный ток, А НН: 131.2 |  | 43.5 |  | 0.29 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | 1.5 | 8 | 1.5 | 9.3 | 8.4 | 26.2 | Y/∆ | РНТА-35
13 | КРЭС | 17 | 110/35/10 | 1Т | ТДТН | п/яГ4616 | 11377 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1980 | 1980 | 100 |  | удов | 17 | 0.61 | 10.54 | 16.99 | 5.93 | 73.95 | 76.74 | 54.9 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.323 | 0.41 | 0.045 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 9,0/2,0 | 1.78 | 9,0/2,0 | 1.78 | 22.1 | 20.17 | 54.7 | Y/Y/∆ | ТУРС-4-74
14 | КРЭС | 17 | 110/35/10 | 2Т | ТДТН | п/яГ4616 | 13469 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1983 | 1983 | 97.1429 |  | удов | 17.75 | 0.75 | 11.41 | 19.03 | 6.82 | 76.34 | 76.29 | 55.74 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.425 | 0.355 | 0.046 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 9,0/2,0 | 1.78 | 9,0/2,0 | 1.78 | 18.5 | 15.08 | 43.3 | Y/Y/∆ | ТУРС-4-74
15 | КРЭС | 18 | 110/35/10 | 2Т | ТМТН | п/яМ5111 | 118651 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 9 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1982 | 1982 | 68 |  | удов | 16.2 | 1.1 | 10.7 | 17 | 5.97 | 55.3 | 55.5 | 35.8 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 9.2 | 0.6 | 0.076 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 9,0/2,0 | 1.78 | 9,0/2,0 | 1.78 | 17.3 | 16 | 44.3 | Y/Y/∆ | РС -4
16 | КРЭС | 18 | 110/35/10 | 1Т | ТМТН | п/яМ5111 | 110843 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 14 | 115±9х1,78% | 38,5±2х2,5% | 11 | 1980 | 1980 | 100 |  | удов | 15 | 1.1 | 11.2 | 17.6 | 6.15 | 55.7 | 56.1 | 35.4 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 9.21 | 0.62 | 0.076 |  |  |  | 2.98 | 10.45 | 3.5 | 9,0/2,0 | 1.78 | 9,0/2,0 | 1.78 | 17.5 | 16.65 | 44.2 | Y/Y/∆ | РС -3
Сети 3
1 | СРЭС | 19 | 110/10 | Т-1 | ТДН-16000/110 | п/я 7681 | 4259 | 16 | 16 |  | 16 | 44 | 115±9х1,78% | - | 11 | 1971 | 1972 | 99% | 1979 | удов. | 20.5 | 0.38 | 10.82 | - | - | 82.84 | - | - | 80.3 | - | 840 |  | 1.97 |  | 0.016 | 85.5 |  | 0.74 |  | 10.46 |  | 9 | 2.05 | 9 | 2.05 | 23.74 | 17.8 | 53.54 | Ỵ◦⁄∆-11 | РС-3
2 |  |  |  | Т-2 | ТДН-15000/110 | п/я 7681 | 2301 | 15 | 15 |  | 15 | 75 | 110±4х2,5% | - | 11 | 1969 | 1969 | 100% | 1999 | удов. | 28.5 | 1.12 | 11.58 | - | - | 111.79 | - | - | 78.7 | - | 787 |  | 2.5 |  | 0.035 | 93.4 |  | 0.93 |  | 10 |  | 4 | 2.75 | 4 | 2.75 | 22.67 | 21.83 | 60.5 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТ-13
3 | СРЭС | 20 | 110/10 | Т-1 | ТМН-6300/110 | ЧТЗ | 1087 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 16 | 115±9х1,78% | - | 11 | 1990 | 1990 | 93% | - | удов. | 9.89 | 2.63 | 11.1 | - | - | 44.4 | - | - | 31.6 | - | 331 |  | 6.6 |  | 0.073 | 207 |  | 2.13 |  | 10.46 |  | 9 | 2.05 | 9 | 2.05 | 10.26 | 9.44 | 26.628 | Ỵ◦⁄∆-11 | РС-9
4 | СРЭС | 21 | 110/10 | Т-1 | ТМН-2500/110 | ЧТЗ | 69 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 11 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1969 | 1971 | 100% | 2000 | удов. | 8.4 | 1.64 | 9 | - | - | 23.4 | - | - | 13.1 | - | 131 |  | 18.93 |  | 0.28 | 430 |  | 4.38 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 7.06 | 8.93 | 24.5 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
5 |  |  |  | Т-2 | ТМН-2500/110 | Чирчик | 68 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 17 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1969 | 1970 | 100% | 1999 | удов. | 8.4 | 1.64 | 9.9 | - | - | 23.4 | - | - | 13.1 | - | 131 |  | 18.23 |  | 0.28 | 428 |  | 4.37 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 6.5 | 8.9 | 24 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
6 | СРЭС | 22 | 110/10 | Т-1 | ТДН-10000/110 | Чирчик | 130 | 10 | 10 |  | 10 | 13 | 115±10х1,78% | - | 11 | 1983 | 1990 | 95% | - | удов. | 16.25 | 0.53 | 11 | - | - | 64.1 | - | - | 50.2 | - | 524 |  | 6.87 |  | 0.042 | 136 |  | 1.33 |  | 10.46 |  | 10 | 2.05 | 10 | 2.05 | 17.2 | 15.5 | 41.92 | Ỵ◦⁄∆-11 | РС-4
7 |  |  |  | Т-2 | ТМН-7500/110 | ЭТЗ | 67617 | 7.5 | 7.5 |  | 7.5 | 0 | 110±2х2,5% | - | 11 | 1956 | 1973 | 100% | 1986 | удов. | 31.37 | 4.4 | 10.99 | - | - | 91.36 | - | - | 39.4 | - | 394 |  | 7.6 |  | 1.2 | 136 |  | 1.76 |  | 10 |  | 2 | 2.75 | 2 | 2.75 | 13.2 | 15.6 | 40.5 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТ-13
8 | СРЭС | 23 | 110/10 | Т-1 | ТМН-2500/110 | Чирчик | 1501 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 8 | 115 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1988 | 1988 | 93% | 1990 | удов. | 5.5 | 1.13 | 10.9 | - | - | 23.6 | - | - | 13.12 | - | 131.2 |  | 0.28 |  | 19.57 | 525 |  | 5.31 |  | 10.46 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 7 | 10.9 | 24.8 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
9 |  |  |  | Т-2 | ТАМГ-2500/110 | Свердловск | 3775 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 17 | 110 | - | 10.5 | 1970 | 1990 | 100% | 1990 | удов. | 12.2 | 3.28 | 9.55 | - | - | 24.2 | - | - | 13.12 | - | 131.2 |  | 18.32 |  | 0.23 | 525 |  | 5.31 |  | 10.48 | [5 empty] | 7.45 | 5.5 | 15.6 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
10 | СРЭС | 24 | 110/10 | Т-1 | ТМН-2500/110 | Чирчик | 313 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 56 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1968 | 1984 | 100% | 2000 | удов. | 8.75 | 1.94 | 9.9 | - | - | 22.2 | - | - | 13.1 | - | 131 |  | 39.4 |  | 0.28 | 471 |  | 4.82 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 6.5 | 8.93 | 24 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
11 |  |  |  | Т-2 | ТМН-2500/110 | Чирчик | 5065 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 0 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1977 | 2004 | 93% | 2013 | удов. | 6.75 | 1 | 3 | - | - | 22.7 | - | - | 13.1 | - | 131 |  | 18.3 |  | 0.18 | 142 |  | 1.46 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 10.6 | 10 | 25.07 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
12 | СРЭС | 25 | 110/10 | Т-2 | ТМН-2500/110 | А-1138 | 102438 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 1 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1980 | 1988 | 99% | - | удов. | 6.875 | 0.98 | 10.4 | - | - | 23.3 | - | - | 13.1 | - | 131 |  | 17.4 |  | 0.76 | 451 |  | 5.08 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 7.09 | 10.92 | 24.8 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
13 |  |  |  | Т-1 | ТМН-2500/110 | ЧТЗ | 1542 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 21 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1988 | 1988 | 87% | - | удов. | 5.25 | 1.06 | 10.6 | - | - | 22 | - | - | 13.12 | - | 131.2 |  | 0.3 |  | 36.9 | 505 |  | 4.87 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 4.65 | 5.27 | 13.7 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
14 | СРЭС | 26 | 110/10 | Т-1 | ТМН-2500/110 | А-1138 | 1007745 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 | 11 | 110 | - | 11,0+10*1.5 -8*1.5 | 1972 | 1980 | 100% | 2001 | удов. | 7.5 | 1.1 | 9.55 | - | - | 21.2 | - | - | 13.1 | - | 131.2 |  | 0.28 |  | 18.5 | 505 |  | 4.87 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 8 | 0.17 | 9.7 | 10 | 24.12 | Ỵ◦⁄∆-11 | РНТА-35
Сети 4
1 | ОРЭС | 27 | 110/35/10 | 1Т | ТДТН-25 | Г-4616 | 24444 | 25 |  |  |  | 72 | 115 ± 9*1,78% | 38,5 ± 2*2,5% | 11 | 2010 | 2014 | 10 |  | удовл | 22.75 | 0.74 | 17.45 | 10.38 | 6.37 | 95.86 | 94.54 | 80.26 | 80.3 | 240 | 840 | ------ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 88.8 | 0 | 51.7 | 2.987 | 10.4545 | 3.5 | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 32.1 | 17.93 | 63.05 | Y/Y/Δ-11 | РС-9
2 | ОРЭС | 27 | 110/35/10 | 2Т | ТДТН-25 | Г-4616 | 20903 | 25 |  |  |  | 72 | 115 ± 9*1,78% | 38,5 ± 2*2,5% | 11 | 1992 | 2014 | 40 |  | удовл | 21 | 0.62 | 17.34 | 10.36 | 6.4 | 96.94 | 97.64 | 79.85 | 80.3 | 240 | 840 | ------ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 88.8 | 0 | 51.7 | 2.987 | 10.4545 | 3.5 | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 32 | 16.85 | 51.4 | Y/Y/Δ-11 | РС-9
3 | ОРЭС | 28 | 110/35/10 | 1Т | ТМТН-6,3 | Запорожье | 100470 | 6.3 |  |  |  | 40 | 115 ± 9*1,78% | 38,5 ± 2*2,5% | 11 | 1977 | 1980 | 72 | 1980 | удовл | 15.5 | 1.24 | 18 | 11.5 | 6.33 | 58.5 | 58.5 | 39 | 31.6 | 94.5 | 331 | ------ | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 226 | 0 | 131 | 2.987 | 10.4545 | 3.5 | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 17.5 | 16.5 | 44.2 | Y/Y/Δ-11 | РС-4
4 | ОРЭС | 28 | 110/35/10 | 2Т | ТМТН-6,3 | Запорожье | 113463 | 6.3 |  |  |  | 20 | 115 ± 9*1,78% | 38,5 ± 2*2,5% | 11 | 1981 | 1981 | 70 |  | удовл | 16.3 | 1.18 | 17.6 | 11.2 | 6.3 | 58.1 | 57.4 | 36.2 | 31.6 | 94.5 | 331 | ------ | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 226 | 0 | 131 | 2.987 | 10.4545 | 3.5 | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 17.5 | 16.5 | 44.2 | Y/Y/Δ-11 | РС-4
5 | ОРЭС | 29 | 110/10 | 1Т | ТМН-6,3 | п/я М-5972 | 120741 | 6.3 |  |  |  | 0 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1983 | 2003 | 74 | 1994 | удовл | 10.9 | 0.92 | Напряжение к.з.,% ВН: 11.4; Потери, кВт, % ВН: 46.8; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 331 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 10.2 | 10.5 | 28.4 | Y/Δ-11 | РС-4
6 | ОРЭС | 29 | 110/10 | 2Т | ТМН-6,3 | Чирчик | 1302 | 6.3 |  |  |  | 15 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1993 | 1993 | 60 |  | удовл | 10.25 | 0.8 | Напряжение к.з.,% ВН: 10; Потери, кВт, % ВН: 40.13; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 330.7 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 9.3 | 9.72 | 23.34 | Yо/Δ-11 | РС-9
7 | ОРЭС | 30 | 110/10 | 1Т | ТАМГ-2,5 | Свердловск | 2165 | 2.5 |  |  |  | 41 | 110 ± 2,5% |  | 11 | 1966 | 1966 | 45 | 2010 | удовл | 13.2 | 5.27 | Напряжение к.з.,% ВН: 9.3; Потери, кВт, % ВН: 21.6; Номинальный ток, А ВН: 13.1; Номинальный ток, А НН: 131 | ------ | 42 | ------ | ------ | 508.2 | ------ | ------ | ------ | 10 | ------ |  |  |  |  | 10 | 6.5 | 19.7 | Yо/Δ-11
8 | ОРЭС | 30 | 110/10 | 2Т | ТДН-10,0 | М-5972 | 84599 | 10 |  |  |  | 0 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1972 | 1983 | 80 |  | удовл | 19 | 0.76 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.5; Потери, кВт, % ВН: 64.9; Номинальный ток, А ВН: 50.2; Номинальный ток, А НН: 525 | ------ | 7.9 | ------ | ------ | 7.9 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 17.5 | 14.95 | 43.4 | Yо/Δ-11 | РС-3
9 | ОРЭС | 31 | 110/10 | 1Т | ТДН-10,0 | М-5972 | 84600 | 10 |  |  |  | 5 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1972 | 1973 | 80 |  | удовл | 18 | 0.69 | Напряжение к.з.,% ВН: 11; Потери, кВт, % ВН: 64.6; Номинальный ток, А ВН: 50.2; Номинальный ток, А НН: 525 | ------ | 7.9 | ------ | ------ | 7.9 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 17.5 | 14.95 | 43.4 | Yн/Δ-11 | РС-3
10 | ОРЭС | 31 | 110/10 | 2Т | ТМН-6,3 | М-5972 | 91903 | 6.3 |  |  |  | 73 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1975 | 1975 | 80 |  | удовл | 11.2 | 0.66 | Напряжение к.з.,% ВН: 11.1; Потери, кВт, % ВН: 48.4; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 331 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 13.32 | 14.6 | 38.4 | Yн/Δ-11 | РС-4
11 | ОРЭС | 32 | 110/10 | 1Т | ТМН-6,3 | М-5972 | 95605 | 6.3 |  |  |  | 30 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1976 | 1976 | 72 |  | удовл | 11.1 | 0.76 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.8; Потери, кВт, % ВН: 48.8; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 331 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 13.32 | 14.35 | 37.75 | Yо/Δ-11 | РС-4
12 | ОРЭС | 32 | 110/10 | 2Т | ТМН-6,3 | Запорожье | 100219 | 6.3 |  |  |  | 0 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1977 | 1978 | 72 |  | удовл | 12.5 | 0.82 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.5; Потери, кВт, % ВН: 48.8; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 331 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 13.32 | 14.35 | 37.75 | Yо/Δ-11 | РС-4
13 | ОРЭС | 33 | 110/10 | 1Т | ТМН-6,3 | Запорожье | 99111 | 6.3 |  |  |  | 25 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1977 | 1990 | 60 |  | удовл | 11.9 | 0.74 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.3; Потери, кВт, % ВН: 46.4; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 331 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 13.32 | 14.35 | 37.75 | Yо/Δ-11 | РС-4
14 | ОРЭС | 33 | 110/10 | 2Т | ТМН-6,3 | Запорожье | 103588 | 6.3 |  |  |  | 0 | 115 ± 9*1,78% |  | 11 | 1978 | 2001 | 60 |  | удовл | 12.41 | 0.95 | Напряжение к.з.,% ВН: 10.5; Потери, кВт, % ВН: 46.73; Номинальный ток, А ВН: 31.6; Номинальный ток, А НН: 331 | ------ | 16 | ------ | ------ | 220 | ------ | ------ | ------ | 10.4545 | ------ | 9 | 1.78 | 9 | 1.78 | 13.32 | 14.5 | 37.75 | Yо/Δ-11 | РС-4