## Лист1
База данных по трансформаторному оборудованию по состоянию на 31.12.2016
Место размещения оборудования | [5 empty] | Основные данные об оборудовании | [8 empty] | РПН | [8 empty] | Паспортные характеристики трансформатора | [10 empty] | Система мониторинга |  | 2016 |  |  |  | Территориальное расположение
№ п/п | МЭС | ПМЭС | U ном ПС, кВ | Столбец1 | ПС | Диспетчерское наименование трансформатора | Фаза | Класс | Uном оборудования, кВ | Мощность, МВА | Тип | Год изготовления | Год ввода в эксплуатацию | Год следующего техосвидетельствования | Тип и регулировочный диапазон | Прис к тр-ру | Год изготовления РПН | Сообщение по маслу | Кол-во переключений под напряжением | Кол-во переключений на откл тр-ре | Кол-во повреждений | Необходимость замены | Завод изготовитель тр-ра | Uн, кВ (ВН/СН/НН) | Iн, А (ВН/СН/НН) | Сх и группа соед | u к ВН-СН | u к ВН-НН | u к СН-НН | Р к ВН-СН | Р к ВН-НН | Р к СН-НН | Рхх | Iхх | Тип (производитель) системы мониторинга | Всп (тип) | Кол-во фаз | Запланирован к замене (да/нет) | Программа замены (НКР, КТПиР, ППН, ТОиР и т.д.) | Плановый год замены | Субъект РФ | Федеральный округ | Признак объекта (основные средства,под напряжением ,выведено, но не списано) | Собственник объекта
134 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 1АТ | А | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1972 | 1972 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1972 | не сообщается | нет | 162 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,54 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 8.15 | 22.8 | 12.3 | 425 | 112 | 90.9 | 167 | 0.25 |  | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
135 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 1АТ | В | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1972 | 1972 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1972 | не сообщается | нет | 142 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,54 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 8.37 | 23.3 | 12.6 | 430 | 119 | 92 | 183 | 0,35 |  | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
136 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 1АТ | С | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1972 | 1972 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1972 | не сообщается | нет | 162 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,54 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 8.2 | 22.8 | 12.4 | 425 | 116 | 94.4 | 164 | 0,35 |  | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
137 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 2АТ | А | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1989 | 1991 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1989 | не сообщается | нет | 130 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,69 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.3 | 36.7 | 23.5 | 451 | 155 | 149 | 110 | 0.35 |  | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
138 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 2АТ | В | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1989 | 1991 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1989 | не сообщается | нет | 130 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,69 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.1 | 36.4 | 23.4 | 450 | 156 | 146 | 98,5 | 0,35 |  | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
139 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 2АТ | С | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1989 | 1991 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1989 | не сообщается | нет | 116 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,69 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.2 | 36.5 | 23.4 | 448 | 153 | 141 | 98 | 0,35 |  | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
140 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | Резервная фаза | Рез.фаза | СТ | 500 | 267 | АОДЦТН-267000/500/220/15 | 1974 | 1980 | 2018 | РНОА-220/2000-19-16/17-3-88 | погружной | 1974 | не сообщается | нет | 88 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/15,54 | 925/2010/5350 | Yн авто/ ∆-0-11 | 8.44 | 24 | 12.8 | 449 | 119 | 101 | 167 | 0,35 |  | АОДЦТН | Резерв 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
141 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 1ТСН | А,В,С | ТСН | 15 | 0.63 | RESIBLOC-630/15/0,4 | 2008 | 2008 | 2033 | ПБВ: 15±2х2,5% | нет | 2008 | не сообщается | нет | нет | нет | нет | ABB | 15,75/0,4 | 23,1/909,3 | Δ/Yн-11 | нет СН | 6.25 | нет СН | нет СН | н/д | нет СН | не данных | не данных |  | RESIBLOC | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
142 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 2ТСН | А,В,С | ТСН | 10 | 0.63 | aTSE-772/10/0,4 | 2001 | 2002 | 2027 | ПБВ: 15±2х2,5% | нет | 2002 | не сообщается | нет | нет | нет | нет | BEZ BRATISLAVA | 15,75/0,4 | 24,25/909,3 | Δ/Yн-11 | нет СН | 5.98 | нет СН | нет СН | 5,72 | нет СН | 1,315 | 3,513 |  | aTSE | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
143 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 3ТСН | А,В,С | ТСН | 15 | 0.63 | RESIBLOC-630/15/0,4 | 2009 | 2009 | 2034 | ПБВ: 15±2х2,5% | нет | 2009 | не сообщается | нет | нет | нет | нет | ABB | 15,75/0,4 | 23,1/909,3 | Δ/Yн-11 | нет СН | 6.36 | нет СН | нет СН | не данных | нет СН | не данных | не данных |  | RESIBLOC | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
144 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 4ТСН | А,В,С | ТСН | 15 | 0.63 | ТСЗ-630/15/0,4 | 1991 | 1991 | 2018 | ПБВ: 15±2х2,5% | нет | 1991 | не сообщается | нет | нет | нет | нет | ОАО «Бакинский трансформаторный завод» | 15,75/0,4 | 24,25/909,3 | Δ/Yн-11 | нет СН | 8 | нет СН | нет СН | 8,7 | нет СН | 2,3 | 3,5 |  | ТСЗ | 3-фаз. | да | НКР | 2020 | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
145 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 5ТСН | А,В,С | ТСН | 10 | 0.63 | ТМ-630/10/0,4 | 1972 | 1972 | 2018 | ПБВ: 10±2х2,5% | встроенный | 1972 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ОАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов» | 10/0,4 | 36,41/910,4 | Y/Yн-0 | нет СН | 5.73 | нет СН | нет СН | не данных | нет СН | не данных | не данных |  | ТМ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
146 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | 6ТСН | А,В,С | ТСН | 10 | 0.63 | ТМСЭЩ-630/10/01 | 2008 | 2009 | 2034 | ПБВ: 10±2х2,5% | встроенный | 2008 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ЗАО «ГК Электрощит-ТМ-Самара» | 10/0,4 | 36,37/909,3 | Y/Yн-0 | нет СН | 5.5 | нет СН | нет СН | не данных | нет СН | не данных | не данных |  | ТМСЭЩ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
147 | Первый | Западное | 500 |  | Левая (Ом) | ТСН-резерв | Резерв А,В,С | ТСН | 15 | 0.63 | ТМ-630/15/0,4 | 1972 | 1972 | 2018 | ПБВ: 15±2х2,5% | встроенный | 1972 | сообщается | нет | нет | нет | нет | нет данных | 15,75/0,4 | 23,1/910 | Y/Yн-0 | нет СН | 6.34 | нет СН | нет СН | не данных | нет СН | не данных | не данных |  | ТМ | Резерв 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
148 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | 1АТ | А | СТ | 500 | 167 | АОДЦТН-167000/500/220/10 | 2007 | 2007 | 2032 | M I 1500: +12%, -12% | погружной | 2007 | не сообщается | нет | 60 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/10,5 | 579/1258/4762 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.2 | 37.3 | 22.3 | 89.3 | 295 | 80.7 | 0.059 | 0.059 | СКУ (ЗАО "Интера") | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
149 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | 1АТ | В | СТ | 500 | 167 | АОДЦТН-167000/500/220/10 | 2007 | 2007 | 2032 | M I 1500: +12%, -12% | погружной | 2007 | не сообщается | нет | 46 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/10,5 | 579/1258/4762 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.4 | 37.2 | 22.3 | 86.5 | 289 | 80.8 | 0.06 | 0.059 | СКУ (ЗАО "Интера") | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
150 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | 1АТ | С | СТ | 500 | 167 | АОДЦТН-167000/500/220/10 | 2007 | 2007 | 2032 | M I 1500: +12%, -12% | погружной | 2007 | не сообщается | нет | 46 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/10,5 | 579/1258/4762 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.3 | 37.6 | 22.4 | 85.2 | 281 | 83 | 0.057 | 0.059 | СКУ (ЗАО "Интера") | АОДЦТН | 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
151 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | 1АТ | Рез.фаза | СТ | 500 | 167 | АОДЦТН-167000/500/220/10 | 2007 | 2007 | 2032 | M I 1500: +12%, -12% | погружной | 2007 | не сообщается | нет | 30 | нет | нет | Запорожтрансформатор | 500/230/10,5 | 579/1258/4762 | Yн авто/ ∆-0-11 | 11.3 | 37 | 22.4 | 83 | 289 | 77.79 | 0.05 | 0.059 | СКУ (ЗАО "Интера") | АОДЦТН | Резерв 1-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
152 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | ТСН-1 | А,В,С | ТСН | 10 | 0.4 | ТМ-400/10/0,4 | 2001 | 2001 | 2026 | ПБВ: 6±2х2,5% | встроенный | 2001 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ООО «Тольятинский трансформаторный завод» | 10,5/0,4 | 23,4/577,4 | Y/Yн-0 | нет СН | 4.52 | нет СН | 5.74 | 5.8 | нет СН | 0.99 | 2 |  | ТМ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
153 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | ТСН-2 | А,В,С | ТСН | 10 | 0.4 | ТМ-400/10/0,4 | 2001 | 2001 | 2026 | ПБВ: 6±2х2,5% | встроенный | 2001 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ООО «Тольятинский трансформаторный завод» | 10,5/0,4 | 23,4/577,4 | Y/Yн-0 | нет СН | 4.52 | нет СН | нет СН | 5.8 | нет СН | 1.02 | 1.99 |  | ТМ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
154 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | ТСН-3 | А,В,С | ТСН | 10 | 0.4 | ТМ-400/10/0,4 | 2001 | 2001 | 2026 | ПБВ: 6±2х2,5% | встроенный | 2001 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ООО «Тольятинский трансформаторный завод» | 10,5/0,4 | 23,4/577,4 | Y/Yн-0 | нет СН | 4.8 | нет СН | нет СН | 5.74 | нет СН | 1.02 | 2 |  | ТМ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
155 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | ТСН-4 | А,В,С | ТСН | 10 | 0.4 | ТМ-400/10/0,4 | 2001 | 2001 | 2026 | ПБВ: 6±2х2,5% | встроенный | 2001 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ООО «Тольятинский трансформаторный завод» | 10,5/0,4 | 23,4/577,4 | Y/Yн-0 | нет СН | 4.3 | нет СН | нет СН | 6.04 | нет СН | 1.05 | 2.33 |  | ТМ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
156 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | ТСН-5 | А,В,С | ТСН | 10 | 0.63 | ТМЗ-630/10/0,4 | 2000 | 2001 | 2026 | ПБВ: 6±2х2,5% | встроенный | 2000 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ОАО "Укрэлектроаппарат" | 10,5/0,4 | 36,4/909,3 | ∆/Yн-11 | нет СН | 5.55 | нет СН | нет СН | 8.748 | нет СН | 1 | 0.62 |  | ТМЗ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах
157 | Первый | Западное | 500 |  | Правая | ТСН-6 | А,В,С | ТСН | 10 | 0.63 | ТМЗ-630/10/0,4 | 2000 | 2001 | 2026 | ПБВ: 6±2х2,5% | встроенный | 2000 | сообщается | нет | нет | нет | нет | ОАО "Укрэлектроаппарат" | 10,5/0,4 | 36,4/909,3 | ∆/Yн-11 | нет СН | 5.58 | нет СН | нет СН | 8.7 | нет СН | 1.01 | 0.71 |  | ТМЗ | 3-фаз. | нет |  |  | Карибская область | Тропический ФО | в основных средствах