## Лист1
Приложение А – Возрастная характеристика подстанций и силовых трансформаторов 110-500 кВ по сетевым предприятиям Новосибирской энергосистемы на 01.01.2018 г.
Наименование РЭС | № п.п. | Подстанции |  |  | Трансформаторы | [7 empty] | Срок службы на 01.01.2019 г. |  | 2019 |  |  | 50+
|  | Наименование | Класс напряжения | Год ввода | № | Тип | Номинальная мощность, МВА | Загрузка (зимний максимум), % | Год изготовления | Год включения | % износа* | Состояние (хор., удов.,в зоне риска) | с года ввода ПС | с года изготов. тр-ра | Итого, шт/МВА | 33 | 1020.8 | 7 | 53
«Сети 1» | [17 empty] | 21.2121 | 5.192
ВРЭС | 1 | ПС-1 | 110/10/6 | 2008 | 1 | ТДТН | 40 | 14% | 2007 | 2007 | 40 | хор. | 11 | 12
[5 empty] | 2 | ТДТН | 40 | 10% | 2007 | 2007 | 40 | хор. |  | 12
[5 empty] | 3 | ТДТН | 40 | 14% | 2008 | 2010 | 28 | хор. |  | 11 | подстанции | 110 кВ
| 2 | ПС-2 | 110/10/6 | 2005 | 1 | ТДТН | 40 | 50% | 2009 | 2010 | 28 | хор. | 14 | 10 |  | штук | %
[5 empty] | 2 | ТДТН | 40 | 50% | 2009 | 2010 | 28 | хор. |  | 10 | свыше 50 лет | 3 | 33.3333
[5 empty] | РТ к 1АТ | ТМНЛ | 16 |  | 2005 | 2010 |  | хор. |  | 14 | от 26 до 50 лет | 3 | 33.3333
|  |  | 110/10/6 |  | РТ к 2АТ | ТМНЛ | 16 |  | 2005 | 2010 |  | хор. |  | 14 | до 25 лет | 3 | 33.3333
| 3 | ПС-3 | 110/35/6 | 1965 | 1 | ТДТНГУ | 40.5 | 15% | 1964 | 1965 | 100 | удов. | 54 | 55 | сумма | 9 | 100
|  |  | 110/35/6 |  | 2 | ТДТН | 40 | 26% | 2018 | 2018 | 24 | хор. |  | 1
| 4 | ПС-4 | 110/6 | 1971 | 1 | ТРДН | 40 | 31% | 1971 | 1971 | 100 | удов. | 48 | 48 | трансформаторы | 110 кВ
|  |  | 110/6 |  | 2 | ТРДН | 40 | 31% | 1972 | 1972 | 100 | удов. |  | 47 |  | МВА | %
| 5 | ПС-5 | 110/6 | 1965 | 1 | ТДН | 16 | 32% | 1972 | 1972 | 100 | удов. | 54 | 47 | свыше 50 лет | 40.5 | 5.7325
|  |  | 110/6 |  | 2 | ТДН | 10 | 32% | 1969 | 1970 | 100 | удов. |  | 50 | от 26 до 50 лет | 186 | 26.327
| 6 | ПС-6 | 110/10/6 | 1982 | 1 | ТРДН | 40 | 74% | 2005 | 2005 | 48 | хор. | 37 | 14 | до 25 лет | 480 | 67.9406
|  |  | 110/10/6 |  | 2 | ТРДН | 40 | 74% | 2005 | 2005 | 48 | хор. |  | 14 | сумма | 706.5 | 100
| 7 | ПС-7 | 110/6 | 1961 | 1 | ТДТН | 40 | 83% | 2011 | 2011 | 24 | хор. | 58 | 8
|  |  | 110/6 |  | 2 | ТДТН | 40 | 83% | 2011 | 2011 | 24 | хор. |  | 8
| 8 | ПС-8 | 110/10 | 1972 | 1 | ТРДН | 40 | 54% | 1989 | 2004 | 52 | хор. | 47 | 30
|  |  | 110/10 |  | 2 | ТРДН | 40 | 54% | 1986 | 1986 | 100 | удов. |  | 33
| 9 | ПС-9 | 110/10/6 | 2007 | 1 | ТДТН | 40 | 86% | 2006 | 2007 | 40 | хор. | 12 | 13
|  |  | 110/10/6 |  | 2 | ТДТН | 40 | 86% | 2006 | 2007 | 40 | хор. |  | 13
«Сети 2»
БРЭС | 1 | ПС-10 | 110/35/10 | 1973 | 1Т | ТМТН | 6.3 | 25 | 1973 | 1973 | 100 | удов. | 46 | 46
|  |  | 110/35/10 |  | 2Т | ТМТН | 6.3 | 11 | 1975 | 1975 | 100 | удов. |  | 44 | подстанции | 110 кВ
| 2 | ПС-11 | 110/10 | 1978 | 1Т | ТМН | 2.5 | 6 | 1978 | 1978 | 100 | удов. | 41 | 41 |  | штук | %
|  |  | 110/10 |  | 2Т | ТМН | 2.5 | 22 | 1981 | 1988 | 100 | удов. |  | 38 | свыше 50 лет | 0 | 0
| 3 | ПС-12 | 110/10 | 1978 | 2Т | ТДН | 10 | 26 | 1977 | 1988 | 100 | удов. | 41 | 42 | от 26 до 50 лет | 9 | 100
|  |  | 110/10 |  | 1Т | ТДН | 10 | 40 | 1977 | 1978 | 100 | удов. |  | 42 | до 25 лет | 0 | 0
ЗРЭС | 4 | ПС-13 | 110/35/10 | 1974 | 1Т | ТДТН | 10 | 18 | 1974 | 1974 | 100 | в зоне риска | 45 | 45 | сумма | 9 | 100
|  |  | 110/35/10 |  | 2Т | ТДТН | 10 | 31 | 1975 | 1975 | 100 | в зоне риска |  | 44
| 5 | ПС-14 | 110/10 | 1984 | 2Т | ТМТН | 6.3 | 5 | 1981 | 1984 | 100 | удов. | 35 | 38 | трансформаторы | 110 кВ
|  |  | 110/10 |  | 1Т | ТМТН | 6.3 | 7 | 1986 | 1988 | 85.7143 | удов. |  | 33 |  | МВА | %
| 6 | ПС-15 | 110/10 | 1985 | 1Т | ТМН | 2.5 | 15 | 1983 | 1985 | 94.2857 | удов. | 34 | 36 | свыше 50 лет | 0 | 0
| 7 | ПС-16 | 110/10 | 1989 | 1Т | ТМН | 2.5 | 17 | 1989 | 1989 | 77.1429 | удов. | 30 | 30 | от 26 до 50 лет | 107.8 | 100
КРЭС | 8 | ПС-17 | 110/35/10 | 1980 | 1Т | ТДТН | 10 | 13 | 1980 | 1980 | 100 | удов. | 39 | 39 | до 25 лет | 0 | 0
|  |  | 110/35/10 |  | 2Т | ТДТН | 10 | 21 | 1983 | 1983 | 94.2857 | удов. |  | 36 | сумма | 107.8 | 100
| 9 | ПС-18 | 110/35/10 | 1980 | 2Т | ТМТН | 6.3 | 9 | 1982 | 1982 | 97.1429 | удов. | 39 | 37
|  |  | 110/35/10 |  | 1Т | ТМТН | 6.3 | 14 | 1980 | 1980 | 100 | удов. |  | 39
«Сети 3»
Северный | 1 | Пс-19 | 110/10 | 1967 | Т-1 | ТДН | 16 | 44 | 1971 | 1972 | 98% | удов. | 52 | 48
|  |  | 110/10 |  | Т-2 | ТДН | 15 | 75 | 1969 | 1969 | 100% | удов. |  | 50 | подстанции | 110 кВ
| 2 | ПС-20 | 110/10 | 1967 | Т-1 | ТМН | 6.3 | 15 | 1990 | 1990 | 92% | удов. | 52 | 29 |  | штук | %
| 3 | ПС-21 | 110/10 | 1970 | Т-1 | ТМН | 2.5 | 14 | 1969 | 1971 | 100% | удов. | 49 | 50 | свыше 50 лет | 2 | 25
|  |  | 110/10 |  | Т-2 | ТМН | 2.5 | 16 | 1969 | 1970 | 100% | удов. |  | 50 | от 26 до 50 лет | 6 | 75
| 4 | ПС-22 | 110/10 | 1973 | Т-1 | ТДН | 10 | 13 | 1983 | 1990 | 94% | удов. | 46 | 36 | до 25 лет | 0 | 0
|  |  | 110/10 |  | Т-2 | ТМН | 7.5 | 0 | 1956 | 1973 | 100% | удов. |  | 63 | сумма | 8 | 100
| 5 | ПС-23 | 110/10 | 1981 | Т-1 | ТМН | 2.5 | 9 | 1988 | 1988 | 92% | удов. | 38 | 31
|  |  | 110/10 |  | Т-2 | ТАМГ | 2.5 | 24 | 1970 | 1990 | 100% | удов. |  | 49 | трансформаторы | 110 кВ
| 6 | ПС-24 | 110/10 | 1980 | Т-1 | ТМН | 2.5 | 61 | 1968 | 1984 | 100% | удов. | 39 | 51 |  | МВА | %
|  |  | 110/10 |  | Т-2 | ТМН | 2.5 | 0 | 1977 | 2004 | 92% | удов. |  | 42 | свыше 50 лет | 10 | 12.9366
| 7 | ПС-25 | 110/10 | 1985 | Т-2 | ТМН | 2.5 | 1 | 1980 | 1988 | 98% | удов. | 34 | 39 | от 26 до 50 лет | 67.3 | 87.0634
|  |  | 110/10 |  | Т-1 | ТМН | 2.5 | 21 | 1988 | 1988 | 86% | удов. |  | 31 | до 25 лет | 0 | 0
| 8 | ПС-26 | 110/10 | 1980 | Т-1 | ТМН | 2.5 | 19 | 1972 | 1980 | 100% | удов. | 39 | 47 | сумма | 77.3 | 100
«Сети 4»
ОРЭС | 1 | ПС--27 | 110/35/10 | 1976 | 1Т | ТДТН | 25 | 72 | 2010 | 2014 | 10 | удов. | 43 | 9
|  |  | 110/35/10 |  | 2Т | ТДТН | 25 | 72 | 1992 | 2014 | 40 | удов. |  | 27 | подстанции | 110 кВ
| 2 | ПС--28 | 110/35/10 | 1979 | 1Т | ТМТН | 6.3 | 110 | 1977 | 1980 | 72 | удов. | 40 | 42 |  | штук | %
|  |  | 110/35/10 |  | 2Т | ТМТН | 6.3 | 110 | 1981 | 1981 | 70 | удов. |  | 38 | свыше 50 лет | 2 | 28.5714
| 3 | ПС--29 | 110/10 | 1966 | 1Т | ТМН | 6.3 | 14 | 1983 | 2003 | 74 | удов. | 53 | 36 | от 26 до 50 лет | 5 | 71.4286
|  |  | 110/10 |  | 2Т | ТМН | 6.3 | 14 | 1993 | 1993 | 60 | удов. |  | 26 | до 25 лет | 0 | 0
| 4 | ПС--30 | 110/10 | 1966 | 1Т | ТАМГ | 2.5 | 41 | 1966 | 1966 | 45 | удов. | 53 | 53 | сумма | 7 | 100
|  |  | 110/10 |  | 2Т | ТДН | 10 | 10 | 1972 | 1983 | 80 | удов. |  | 47
| 5 | ПС--31 | 110/10 | 1975 | 1Т | ТДН | 10 | 56 | 1972 | 1973 | 80 | удов. | 44 | 47 | трансформаторы | 110 кВ
|  |  | 110/10 |  | 2Т | ТМН | 6.3 | 89 | 1975 | 1975 | 80 | удов. |  | 44 |  | МВА | %
| 6 | ПС--32 | 110/10 | 1977 | 1Т | ТМН | 6.3 | 35 | 1976 | 1976 | 72 | удов. | 42 | 43 | свыше 50 лет | 2.5 | 1.935
|  |  | 110/10 |  | 2Т | ТМН | 6.3 | 35 | 1977 | 1978 | 72 | удов. |  | 42 | от 26 до 50 лет | 101.7 | 78.7152
| 7 | ПС--33 | 110/10 | 1990 | 1Т | ТМН | 6.3 | 26 | 1977 | 1990 | 60 | удов. | 29 | 42 | до 25 лет | 25 | 19.3498
|  |  | 110/10 |  | 2Т | ТМН | 6.3 | 26 | 1978 | 2001 | 60 | удов. |  | 41 | сумма | 129.2 | 100
Note on M66: произведена замена ввода фазы "С" при КР 2014 г.
Note on M68: Бортников А.В.: неудотвлетворительные характеристики масла. Произведена замена масла при КР 2014года
Note on M71: Бортников А.В.: неудотвлетворительные характеристики масла. Произведена замена масла при КР 2014г.